## CCS Arnaud NIPPES
CONSTRUCTION CENTRE DE SANTE ARNAUD
# | Description Des Travaux | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
1 | Mobilisation-Replis / Organisation de Chantier :Ce prix rémunère au forfait pour la mobilisation, l'implantation de toute la construction du Centre de Santé Arnaud , du batiment logeant les residents ainsi que les déplacements (amené et repli) de matériels, d’équipements et de personnels nécessaires à l’installation du chantier; tous les travaux de déboisement et de dessouchage nécessaires, le transport des débris à un lieu d’entreposage choisi conjointement avec la Municipalité et le Responsable du PGSE, les mesures de santé et sécurité sur le chantier sont indispensables (équipements de travail pour les ouvriers, gardienage, cloture provisoire et autres....), construction d’un bureau provisoire en bois y compris chaise et un mini table, nettoyage constamment du site et toutes sujétions. | fft | 1
2 | Releve Topographique du site :Ce prix rémunère au forfait pour faire le releve topographique du site avant le demarrage des travaux, et permettera l'emplacement des differents blocs a implantes sur le site, faire le plan de masse, amenage les allees et la cour, realise le plan asbuild et toutes sujétions. | fft | 1
3 | Implantation par m² pour les différentes parties du Centre de Santé:Ce prix rémunère au mètre carré (m2) pour l'établissement de l'implantation de toute la construction du Centre de Santé arnaud , les niveaux nécessaires pour les travaux d'excavation des fondations des ouvrages se trouvant sur le site du Centre de Santé arnaud ,Il rémunère également la fourniture des matériels et équipements topographique pour la mise en œuvre de piquets, de points de référence ainsi que tous autres travaux nécessaire a l'équipe topographique pour l'exécution complète de l'implantation du Centre de Santé et toutes sujétions. | M2 | 375.56
4 | Fouille :Ce prix rémunère au mètre cube (m3) pour l'exécution des travaux de fouille pour le centre de sante de Arnaud , des semelles et des tranchees (fondation et deblai) exécutées à la main ou à l'aide d'un engin de terrassement et le nettoyage du terrain. Il inclut le transport des déblais a l'extérieur du site. Il inclut aussi toutes les sujétions inhérentes à ces différentes phases de travaux et en particulier le captage, le détournement et le pompage des eaux de toutes sortes, le soutènement provisoire si nécessaire des parois des fouilles (par blindage ou boisage de toute nature) et toutes sujétions. | m3 | 181.67
5 | Foncage a sec a base de gravillon dans les tranchees et semelles de fondation du Centre de Santé Arnaud @0.15m y compris toutes sujestion | m2 | 32.17
6 | Béton de propreté d'épaisseur 5 cm des semelles et tranché du centre de sante Arnaud dosé @200 kg/m³ | m3 | 9.17
7 | Remblais Compacter:Ce prix rémunère pour les deplacements (amene et repli) de materiel, d'equipements et de personnel necessaire pour les travaux de nivellage et de compactage pour la surface a construire. Il inclut toutes les opérations d'extraction, de transport, de déchargement et de compactage. Ce prix remunere un remblai tout venant (ou équivalent) compacter a partir du foncage jusqu'a la haueur des socles et des mur de fondation suivant la hauteur (120 cm en moyenne) compacte a chaque 30 cm, avant le béton de propreté. Il s'etend au mètre carre mesuré sur place sans correction et toutes sujétions comprises. | m3 | 225.22
8 | Béton armé : semelles 1 m x 1m x 0.20 m dosé @375 kg/m³ (armature: 7 fer ½ grade 60 dans les deux sens/ espacement 15 cm) et toutes sujétions (voir cahier de charger) | M3 | 9.8
9 | Béton armé : Poutres libages dosé @375 kg/m³ y compris coffrage, décoffrage avec des armatures (8 fer ½ longitudinale avec cadres 3/8 Grade 60 espace a 15 cm) et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir cahier de charger) | M3 | 18.05
10 | Béton armé : Socles 0.5x0.5x1.2 m @375 kg/m³ (armature 1/2 grade 60 et cadre 3/8 espacement 12 cm y compris toutes sujétions de mis en oeuvre (voir cahier de charger) | M3 | 14.4
11 | Béton armé : chainage inférieur pour le centre de sante Arnaud dosé @375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8 ) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 13.54
12 | Béton armé : Dalle de Parquet + Galérie de 0.10 m d'épaisseur Flotté avant la pose des carrelages pour le centre de sante dosé @375 kg/m³ (Ferraillage 0.20m X 0.20m @ armature: fer 3/8 grade 60) et toutes sujétions de mise en œuvre (voir cahier de charger) | m3 | 37.54
13 | Maconnerie de Roche:Ces prix rémunèrent pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des pierres/roches riviere comme defini ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour le soubassement de fondation sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, pour le Centre de Santé et sujétions comprises. (voir plans types). | m3 | 108.31
14 | Pose Bloc:Ces prix rémunèrent au metre carré (m2) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des blocs pour le centre de sante comme defini ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour la pose des blocs #15 et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels. La Maçonnerie de blocs (vibrés) en élévation hourdée (0.15x0.20x0.40) ferraillé en fer de 3/8'' depuis la dalle de parquet, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, remplie de béton dans les blocs BH 350, + Centre de Santé + toutes les espaces a construire et sujétions comprises. (voir plans types). | m2 | 335.66
15 | Béton Armé: chainage intermediaire pour le centre de sante dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 4.94
16 | Béton Armé: chainage supérieur pour le centre de sante. dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 27.08
17 | Béton Armé: colonnes pour le centre de sante. dosé @375 kg/m³ (4fer 5/8 et 4fer 1/2 avec étrier 3/8 grade 60), y compris coffrage, décoffrage, armatures et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir cahier de charger) | m3 | 12.96
18 | Béton Armé: Dalle pleine du centre de sante .dosé @ 375 kg/m³ (cadrillage d'armature ½ grade 60 dans les deux sens) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 47.45
19 | Crepissage et enduisage murs + Plafonds et mur de soubassement (intérieures/extérieures Centre de sante Arnaud) | m2 | 1136.22
20 | Céramique Antidérapante Les carrelages en carreau de céramique (Grès) posés et hourdés au mortier dose à 350 kg/ m3 de sable y compris pose, coulis de ciment toutes coupes, entailles, raccord de carreaux, nettoyage, enlèvement de déchets et gravier du travail, y compris toutes fournitures (pour Parquet, murs toilettes, laboratoire et cuisine). L’usage du ciment colle est recommandé pour la pose de carrelage et toutes sujétions de mise en oeuvre. | m2 | 375.36
21 | Céramique mural pour les douche y compris toutes sujestion de pose (Grès) | M2 | 40.5
22 | installation electrique du centre de sante:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et l'installation des accessoires électriques et luminaires pour le centre de sante, suivant les indications données sur les plans. Ce prix remunere aussi tous les travaux de préparation pour la mise en place des accessoires électriques et luminaires, lampes solaires y compris toutes matériels de mis en œuvre fil #10,#12 ,14 types Américain et les ampoules inclus (apparent avec tuyaux galvaniser) la main d'oeuvre, le transport et toutes sujestions comprises. N.B:les matériels et accessoires électriques seront de bonne qualité et de marque. L'étendue des travaux s'entend comme suit : | fft | 1
23 | Plomberie et Embranchement:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et equipements pour les travaux du réseau de drainage en tuyaux 4" PVC SCH 40, Réseau de drainage en tuyaux 2" PVC SCH 40, l'epandage et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | fft | 1
24 | petit Portes en métal apprêté de couleur blanc a panneau en acier creux y (0.70mX2.10m) pour les douches ,compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 15
25 | Portes en métal apprêté de couleur blanc a panneau en acier creux y (0.90mX2.10m)compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 14
26 | Portes Metallique y compris cadre en métal(1.60mX2.10m), quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 4
27 | Porte en vitre et alluminum à deux battants (1.60mX2.10m)completes avec toute la quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie et securiser par des fers forges de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 1
28 | Fournitures d'appareils hydrauliques et sanitaires:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose, l'installation des fournitures et equipements pour les blocs sanitaires, Water Closet complet (10 WC de marque Gerber),10 Lavabo, sur piedestal, accessoires complets pour les douches y compris barres d'appui, équipements et materiels de douche+ un cateau d'eau de 500 gallons et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | fft | 1
29 | Fenetres type A, de dimension 0.45 m x 0.45 m en lame de vitre + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 3
30 | Fenetres type B1, de dimension 1.25 m x 1.20 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 9
31 | Fenetres type C2, de dimension 0.60 m x 0.70 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 2
32 | Fenetres type B2, de dimension 0.80 m x 0.70 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 10
33 | Fenetres type C1, de dimension 3.10 m x 1.20 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 1
34 | Aménagement de la pharmacie y compris placard et étagère pour les médicaments | fft | 1
35 | Paillasse plus évier et placard pour le laboratoitre y compris toutes sujestions d'installation (voir cahier de decharge et plan de details) | fft | 1
36 | Fournitures Sanitaires / Fosse septique + Puisard:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour la Construction de la fosse septique 6x2.0x2.4, soit 28.8m3, repartie en 2 et 1 puisard pour la mis en oeuvre et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | m3 | 28.8
37 | Peinture Sherwin Williams ou peinture vlou sur les cloisons, les murs d'ecran et les plafonds pour le Centre de Sante et mur de soubassement soubassement. | M2 | 1136.22
38 | Climatisation Bureau medecin en chef et administration+Laboratoire d'analyse Ce prix comprend la mise en œuvre, l'achat, le transport, l'installation de l'AIR CONDITIONNER SPLIT 18,000 BTU 110V - WIX-1220. L.1 - INVERTER WESTPOINT et de tous les matériaux et les moyens nécessaires pour l’exécution des travaux, la mobilisation de tous les matériels de fonctionnement destiné au chantier, le repli des matériels après exécution des travaux ainsi que le nettoyage complet de l'espace de travail et toutes sujétions. | U | 3
39 | Construction Rampes d'Acces + espaces de circulation (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | fft | 3
40 | Mains courantes / Garde Corps (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | fft | 3
41 | Construction perrons exterieurs (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | fft | 1
42 | construction Cage d'escalier et escalier menant vers l'étage y compris toutes sujestions de mis en oeuvre (voir cahier de charger) | fft | 1
43 | Cout Total 1 du centre de sante de Arnaud
CONSTRUCTION RESIDENCE PERSONNELLE DU CENTRE ARNAUD
# | Description Des Travaux | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
1 | Implantation par m² pour les différentes parties de la residence personnelle: Ce prix rémunère au mètre carré (m2) pour l'établissement de l'implantation de toute la construction de la residence Personnelle , les niveaux nécessaires pour les travaux d'excavation des fondations des ouvrages ,Il rémunère également la fourniture des matériels et équipements topographique pour la mise en œuvre de piquets, de points de référence ainsi que tous autres travaux nécessaire a l'équipe topographique pour l'exécution complète de l'implantation de la residence et toutes sujétions. | M2 | 215.59
2 | Fouille :Ce prix rémunère au mètre cube (m3) pour l'exécution des travaux de fouille pour la residence du personnelle , des semelles et des tranchees (fondation et deblai) exécutées à la main ou à l'aide d'un engin de terrassement et le nettoyage du terrain. Il inclut le transport des déblais a l'extérieur du site. Il inclut aussi toutes les sujétions inhérentes à ces différentes phases de travaux et en particulier le captage, le détournement et le pompage des eaux de toutes sortes, le soutènement provisoire si nécessaire des parois des fouilles (par blindage ou boisage de toute nature) et toutes sujétions. | m3 | 86.54
3 | Béton de propreté d'épaisseur 5 cm des semelles et tranché de la residence dosé @200 kg/m³ | m3 | 3.21
4 | Remblais Compacter:Ce prix rémunère pour les deplacements (amene et repli) de materiel, d'equipements et de personnel necessaire pour les travaux de nivellage et de compactage pour la surface a construire. Il inclut toutes les opérations d'extraction, de transport, de déchargement et de compactage. Ce prix remunere un remblai tout venant (ou équivalent) compacter a partir du foncage jusqu'a la haueur des socles et des mur de fondation suivant la hauteur (120 cm en moyenne) compacte a chaque 30 cm, avant le béton de propreté. Il s'etend au mètre carre mesuré sur place sans correction et toutes sujétions comprises. | m3 | 129.35
5 | Béton armé : semelles 0.80 m x 0.80m x 0.20 m dosé @375 kg/m³ (armature: 4 fer ½ grade 60 dans les deux sens/ espacement 10 cm) et toutes sujétions (voir cahier de charger) | M3 | 6.34
6 | Béton armé : Poutres libages dosé @375 kg/m³ y compris coffrage, décoffrage avec des armatures (8 fer ½ longitudinale avec cadres 3/8 Grade 60 espace a 15 cm) et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir cahier de charger) | M3 | 8.56
7 | Béton armé : Socles 0.5x0.5x1.2 m @375 kg/m³ (armature 1/2 grade 60 et cadre 3/8 espacement 12 cm y compris toutes sujétions de mis en oeuvre (voir cahier de charger) | M3 | 14.4
8 | Béton armé : chainage inférieur pour la residence du personnelle dosé @375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8 ) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 8.56
9 | Béton armé : Dalle de Parquet + Galérie de 0.10 m d'épaisseur Flotté avant la pose des carrelages pour la residence personnelle dosé @375 kg/m³ (Ferraillage 0.20m X 0.20m @ armature: fer 3/8 grade 60) et toutes sujétions de mise en œuvre (voir cahier de charger) | m3 | 17.25
10 | Maconnerie de Roche:Ces prix rémunèrent pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des pierres/roches comme defini ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour le soubassement de fondation sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, pour le Centre de Santé et sujétions comprises. (voir plans types). | m3 | 58.42
11 | Béton Armé: colonnes pour la residence personnelle. dosé @375 kg/m³ (4fer 5/8 et 4fer 1/2 avec étrier 3/8 grade 60), y compris coffrage, décoffrage, armatures et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir cahier de charger) | m3 | 4
12 | Béton Armé: chainage supérieur pour la residence Personnelle. dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 8.56
13 | Béton Armé: chainage intermediaire pour la Residence dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 2.63
14 | Pose Bloc:Ces prix rémunèrent au metre carré (m2) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des blocs pour la residence du personnelle comme defini ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour la pose des blocs #15 et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels. La Maçonnerie de blocs (vibrés) en élévation hourdée (0.15x0.20x0.40) ferraillé en fer de 3/8'' depuis la dalle de parquet, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, remplie de béton dans les blocs BH 350, + Centre de Santé + toutes les espaces a construire et sujétions comprises. (voir plans types). | m2 | 204.8
15 | Dalle en béton pleine de 12cm doser a 350kg/m3 cadrillage d'armature fer 1/2 grade 60 dans les deux sens y compris toutes sujétions de mis en oeuvre | M3 | 25.43
16 | Crépis et Enduis mur intérieur et extérieur mortier+ plafond et mur de soubassement dose a 350kg/m3 | M2 | 674.73
17 | Céramique Antidérapante Les carrelages en carreau de céramique (Grès) posés et hourdés au mortier dose à 350 kg/ m3 de sable y compris pose, coulis de ciment toutes coupes, entailles, raccord de carreaux, nettoyage, enlèvement de déchets et gravier du travail, y compris toutes fournitures pour Parque. L’usage du ciment colle est recommandé pour la pose de carrelage et toutes sujétions de mise en oeuvre. | M2 | 218.06
18 | installation electrique de la residence personnelle :Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et l'installation des accessoires électriques et luminaires pour la residence, suivant les indications données sur les plans. Ce prix remunere aussi tous les travaux de préparation pour la mise en place des accessoires électriques et luminaires, lampes solaires y compris toutes matériels de mis en œuvre fil #10,#12 ,14 types Américain et les ampoules inclus (apparent avec tuyaux galvaniser) la main d'oeuvre, le transport et toutes sujestions comprises. N.B:les matériels et accessoires électriques seront de bonne qualité et de marque. L'étendue des travaux s'entend comme suit : | fft | 1
19 | Plomberie et Embranchement:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et equipements pour les travaux du réseau de drainage en tuyaux 4" PVC SCH 40, Réseau de drainage en tuyaux 2" PVC SCH 40, l'epandage et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | fft | 1
20 | Portes en bois du pays 1mx2.10m (cèdre, acajou chaine) y compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 9
21 | Portes Metallique y compris cadre en métal(1.0mX2.10m), quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 1
22 | Céramique Antidérapante Les carrelages en carreau de céramique (Grès) posés et hourdés au mortier dose à 350 kg/ m3 de sable y compris pose, coulis de ciment toutes coupes, entailles, raccord de carreaux, nettoyage, enlèvement de déchets et gravier du travail, y compris toutes fournitures (pour murs toilettes, laboratoire et cuisine). L’usage du ciment colle est recommandé pour la pose de carrelage et toutes sujétions de mise en oeuvre. | m2 | 20.55
23 | Fournitures d'appareils hydrauliques et sanitaires:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose, l'installation des fournitures et equipements pour les blocs sanitaires, Water Closet complet (3 WC),3 Lavabo, sur piedestal, accessoires complets pour les douches y compris barres d'appui, équipements et materiels de douche + Chateau d'eau 500 gallons et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | fft | 1
24 | Fenetres type A, de dimension 0.90m x 1.20 m en lame de vitre + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 8
25 | Fenetres type B1, de dimension 1.0m x 1.20 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 1
26 | Fenetres type C2, de dimension 0.60 m x 0.70 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 2
27 | Fenetres type B1, de dimension 1.25m x 1.20 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 2
28 | Fenetres type B2, de dimension 0.80 m x 0.80 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 2
29 | Placard pour la cuisine et armoire dans les chambres avec bois du pays | fft | 1
30 | Fournitures Sanitaires / Fosse septique + Puisard:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour la Construction de la fosse septique 4x1.5x2, soit 12m3, repartie en 2 et 1 puisard pour la mis en oeuvre et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | m3 | 12
31 | Paillasse cuisine plus évier | m2 | 1.8
32 | Béton Armé: Cage d'escalier et escalier de la residence a l'étage (voir cahier de charger) | fft | 1
33 | Peinture Sherwin Williams ou peinture vlou pour les mur et plafond y compris toutes sujestions, | M2 | 642.01
34 | Cout Total résidence personnelle
ARMENAGEMENT COUR ,CONSTRUCTION INCINERATEUR ET DEPOT STOCKAGE.
# | Description | Unité | Qtité | Prix Unitaire | Prix total
1 | Construction Incinerateur complet du Centre de sante Arnaud. Ces prix rémunèrent au metre M2 pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la construction de l'Incinerateur et de l'entrepot de stockage des dechets avec la fosse a cendre. (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | m2 | 20.48
2 | Tonelle d'accueil Ces prix rémunèrent au metre carre (m2) pour la fabrication de la structure, l'achat, le transport et la mise en œuvre de la construction de la Tonnelle d’accueil pour le Centre de Sante, toiture en structure métallique y compris toutes sujétions de mis en œuvre. (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | m2 | 30
3 | Guerite de securite Ces prix rémunèrent au metre carre (m2) pour la construction complete de la guerite de securite, l'achat, le transport et la mise en œuvre de la construction complete suivant les plans d'execution de la guerite de securite pour le Centre de Sante y compris toutes sujétions de mis en œuvre. (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | m2 | 6
4 | Buanderie Ces prix rémunèrent au metre carre (m2) pour la construction complete de la buanderie avec l'amenagement des espace de lavage complet, l'achat, le transport et la mise en œuvre de la construction complete suvant les plans d'execution de la buanderie avec les accesoires hydrauliques et electriques complets pour le Centre de Sante y compris toutes sujétions de mis en œuvre. (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | m2 | 8.35
5 | Cloture en maconnerie de blocs complete du Centre de Sante Arnaud: Ces prix rémunèrent au metre lineaire (ml) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des blocs comme ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour la pose des blocs #15 et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels. La Maçonnerie de blocs (vibrés) en élévation hourdée (0.15x0.20x0.40) ferraillé en fer de 3/8'' depuis le chainage inferieur du mur de fondation, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, remplie de béton dans les blocs BH 350 avec 2 barrières (5mx2.5m et 2 de 1m) equipe de barbele razoir au-dessus et sujétions comprises. (voir specifications techniques dans les plans et le cahier de charge). | ml | 200
6 | Béton Armé: entrée et sortie de l'ambulance avec fer 3/8 quadriller a 20 cm et 0.20m epaisseur (voir cahier de charger) | m3 | 16
7 | construction d'une reservoir semi-anterre :Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour les travaux hydraulique de construction du reservoir semi-enterre de 45 m3 volume utile (6.0m x3m x2.5m) et linstallation de pompe 1Hp pour faire monter l’eau dans les châteaux et toutes sujétions. (voir cahier de charges). | m3 | 45
7 | Armenagement cour+100ml (1.20x1.20m)aler pietonne pour permettre une circulation adequatre au niveau de la cour,inclus bac a fleur et plante multicolor ,Arbre fruitier et non frutier,jardin medicinal (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | fft | 1
8 | Total 2
9 | Montant total 1+2+3